谈判采购文件

苏州高新区人民医院拟对“消防设施检测维保项目”进行谈判采购，欢迎符合谈判采购文件资格条件的各供应商前来报名参加谈判。

一、采购编号：  SGYBWK2021-01号

二、采购项目名称：消防设施检测维保项目

三、服务期限：自合同签订之日起 2 年

四、采购项目要求：

1、项目地点：苏州市高新区华山路95号

2、检测范围：苏州高新区人民医院消防设施维保

3、检测依据：包含但不限于消防法律法规所述文件及《建筑消防设施技术检验规程》 （DB32/186）

4、检测次数：每月一次，出具采购人及政府消防部门认可的月度消防设施维保报告。

5、检测进场时间：根据采购人通知要求。

6、主要检测项目及内容（包含但不限于）：

| 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 | 检测报警功能 |
|  | 手动报警按钮 | 检测报警功能 |
|  | 警报装置 | 检测报警功能 |
|  | 报警控制器 | 检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  | 联动控制设备 | 检测联动控制和显示功能 |
| 消防供水 | 消防水池 | 核对储水量 |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 检测启泵、停泵时的压力工况 |
|  | 消防水泵 | 检测启泵和主备泵切换功能 |
|  | 水泵结合器 | 检测消防车供水功能 |
| 消火栓 | 室内消火栓 | 检测屋顶消火栓出水及静压 |
|  | 室外消火栓 | 检测室外消火栓出水及静压 |
|  | 启泵按钮 | 检测远距离启泵功能 |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |
|  | 末端试水装置 | 检测末端放水及压力开关动作信号 |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |
| 应急照明 | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 疏散指示标志 | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 应急广播系统 | 扩音器 | 检测联动启动和强制切换功能 |
|  | 扬声器 | 检测音量 |
| 消防专用电话 | 检测通话质量 |
| 防火分隔 | 防火门 | 检测启闭功能 |
|  | 防火卷帘 | 检测手动、机械应急和自动控制功能 |
|  | 电动防火阀 | 检测联动关闭功能 |
| 消防电梯 | 检测按钮迫降和联动控制功能 |
| 灭火器 | 核对选型、压力和有效期 |

7、检测服务要求：

（1）对检测人员的基本要求：

1）检测人员必须经验丰富、责任心强；

2）检测人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与检测工作无关的事情；

3）检测人员只能对需检测设备进行操作，不准动用其他设备；

4）检测人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房；

5）所有检测人员必须持证上岗，因中标方无上岗资格的检测人员引起设备、人员事故，造成的一切后果均由中标方承担。

（2）安全和文明服务的要求：

1）检测人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检测；

2）检测期间不得影响采购人正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购人同意后方可实施；

3）中标方必须服从采购人提出的文明服务的要求，检测范围和检测人员活动范围不得超出采购人指定的区域；

4）检测期间产生的任何垃圾、废料由中标方负责清理至采购人指定的区域，中标方的设备工具自行负责整理；

5）检测期间的高空作业，中标方须做好相应防护措施，中标方对自身人员的安全负责，采购人免责；

6）检测人员在服务期间，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾；

（3）检测范围、检测数量、检测内容等需满足相关法律法规的要求；

（4）合同签订完成后准备进场检测。（实际进场时间以采购人通知为准）；

8、其他要求：

（1）中标方必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供服务的人员如遇到工资纠纷问题由中标方自行解决。

（2）本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

（3）中标方需在服务期限内配合采购方进行4次消防救援演练。

五、谈判响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

1、供应商报价表及勘查证明

2、营业执照副本复印件；

3、法人及法人授权代表身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

8、业绩证明材料（详见评分标准）；

9、消防维保服务方案（详见评分标准）；

10、维保设备配置及管理制度（详见评分标准）；

11、人员配置及管理制度（维保人员安排计划、岗位分配情况等，详见评分标准）；

12、本地固定服务场所证明材料；

13、维保保障承诺书；

14、维保验收方案；

15、与本次采购有关的其他资料；

上述资料均需加盖招标响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署，若未按上述要求签署的招标响应文件，评审专家有权要求招标响应单位法定代表人或委托代理人按要求补签，拒绝补签的招标响应文件招标代理机构有权拒绝。

（二）招标响应文件的制作、装订与密封要求：

1、招标响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；招标响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法定代表人或委托代理人的签章；

2、请招标响应单位按照上述招标响应文件组成制作招标响应文件并装订成册，招标响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购单元号、采购内容、采购单位以及招标响应单位名称、正副本等信息，并加盖招标响应单位公章；

九、招标程序：

1、报名时，单位的被授权人须带身份证明原件至保卫科核实身份报名登记。

2、由招标小组（由院内的招标小组组成）按招标文件的资格条件进行资格性审查。

3、招标小组各成员独立对每个供应商的招标响应文件（包括新的书面承诺）按招标文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

4、如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

十、招标成交原则及评审内容：

（一）、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交人。

二、评分标准

（一）报价部分（50分）

价格得分计算方法如下：

第一步：投标报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：评标价的计算：

（1）投标文件中如果申报了非招标文件所要求的服务和产品，评标时不予以折价降低评标价；

（3）投标人的报价经勘误和缺漏项修正后的累计值作为该投标人的评标价；

第三步：价格分的计算（保留小数点后2位）

评标基准价是指所有有效投标报价平均值作为基准报价，基准报价满分为50分。投标报价高于基准价的，每高1％扣0.1分；投标报价低于基准价的，每低1％扣0.2分。报价分扣完为止，不计负分。（小数点后保留两位）

价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

1、投标报价与基准价偏差率（A）＝[∣投标报价-评标基准价∣/评标基准价]×100%

2、上浮得分计算=50-A*0.1;

下浮得分计算=50-A*0.2;

（二）、技术分：50分

2.1、消防维保服务方案比较（25分）

2.1.1、综合维保方案：（最高得10分）

投标单位需提供综合维保方案，包括项目现状、维保设备点位布局、系统架构、针对本项目的重点难点及解决方案、合理化建议等。由磋商小组根据投标人提供的方案进行比较综合评定打分。

综合评定优秀：综合维保方案对维保系统的现状情况能做出详细的阐述，对维保设备点位布局及系统架构有详细的了解，能清晰说明点位布局及系统架构，并针对本项目的现状问题、重点难点提出合理化建议，综合维保方案很好的符合招标文件要求及现场实际需求，且优于其他投标单位，得10分。

综合评定良好：综合维保方案对维保系统的现状情况能做出较为详细的阐述，对维保设备点位布局及系统架构有一定的了解，能说明点位布局及系统架构，能针对本项目的现状问题提出合理化建议，综合维保方案符合招标文件要求及现场实际需求，得6分。

综合评定一般：综合维保方案对维保系统的现状情况能做出阐述，对维保设备点位布局及系统架构有了解，基本能说明点位布局及系统架构，能针对本项目的现状提出点建议，但与招标文件要求及现场实际需求有一定偏差的，得4分。

2.1.2、人员配置及管理制度：（最高得10分）

投标单位需提供针对本项目的人员配置方案，由磋商小组根据投标人提供的方案进行比较综合评定打分。

综合评定优秀：维保项目组人员配置齐全、合理，人员管理制度科学、高效，可确保日常维保工作顺利开展，接到维修任务可第一时间开展，人员配置方案很好的满足或优于招标文件要求及现场实际需求，且优于其他投标单位的，得10分。

综合评定良好：维保项目组人员配置较为齐全、合理，人员管理制度可行，可确保日常维保工作顺利开展，人员配置方案能满足招标文件要求及现场实际需求，得6分。

综合评定一般：维保项目组人员配置一般，人员管理制度基本可行，人员配置方案基本满足招标文件要求但有一定偏差的，得4分。

2.1.3、维保设备配置及管理制度：（最高得5分）

投标单位需提供针对本项目的维保设备配置及管理制度，由磋商小组根据投标人提供的方案进行比较综合评定打分。

综合评定优秀：维保设备配置齐全、合理，维保设备管理制度科学、高效，维保设备配方案可确保日常维保工作顺利展开，很好的满足或优于招标文件要求及现场实际需求，且优于其他投标单位的，得5分。

综合评定良好：维保设备配置较为齐全、合理，维保设备管理制度比较科学，可保证日常维保工作顺利开展，维保设备配置方案满足招标文件要求及现场实际需求，得3分。

综合评定一般：维保设备配置一般，有维保设备管理制度，维保设备配置方案基本满足招标文件要求及现场实际需求，但有一定偏差的，得1分。

2.2、企业综合实力比较：（最高得25分）

2.2.1、业绩证明材料：（最高得5分）

企业2017年1月1日至今承担过类似项目业绩，且单个业绩需配套具有业主的消防维保情况评价证明材料；有一个得2.5分，最高得5分。（注：业绩时间以合同签订时间为准）。

2.2.2、企业资信：（最高得10分）

（1）企业具备有效期内的消防设施工程专业承包壹级证书的，得4分；具备有效期内的消防设施工程专业承包贰级证书的，得2分；

（2）企业具备有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理系统认证，且证书的认证范围需包含与消防设施维护保养相关的；有一种认证证书得2分，最高得6分。

2.2.3、拟投入项目组人员情况比较：(最高得10分)

2.2.3.1拟投入项目负责人情况比较：

（1）项目负责人具有公安消防部门颁发的有效的“建（构）筑物消防员”证书，其中，证书等级在高级及以上的得4分，中级的得2分，中级以下的得1分。

（注：资质、资格有效期自动延期的视为有效）

2.2.3.2拟投入维护保养人员情况比较（不含项目负责人）：

在满足磋商文件配备2名人员的基础上，每增加一名具有公安消防部门颁发的有效的“建（构）筑物消防员”证书的维保人员的得2分，本项最高得6分；

（注：资质、资格有效期自动延期的视为有效）

说明：

1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、所有要求的原件资料（无原件可用公证件代替），须在投标文件递交截止时间前与投标文件同时递交，不需密封。

格式1：

供应商报价表

采购编号： SGYBWK2021-01号 公司名称： 投标价格：（人民币:元） 小写：__ 元_________________ 大写：___ 圆整_____ _____ 其它承诺：________________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 法定代表人或授权委托人签字：____________________ 日期：_____________________

格式2：

谈判承诺函

苏州高新区人民医院：

我方收到贵公司        SGYBWK2021-01     号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判。并向贵院承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的谈判响应文件被接受，我方将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在谈判采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方谈判响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因服务过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在谈判后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行谈判响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本谈判有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

谈判响应单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式3：

关于资格的声明函

采购编号：SGYBWK2021-01号

日    期：2021年  月  日

苏州高新区人民医院：

我公司愿针对本次   SGYBWK2021-01号  竞争性谈判采购进行响应并参加谈判。谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

谈判响应单位：（公章）

格式4：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州高新区人民医院组织实施的编号为                       号竞争性谈判采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：                法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                               谈判响应单位：（公章）