招标采购文件

苏州高新区人民医院对“冷水机组制冷维保”进行招标采购，欢迎符合招标采购文件资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：SGYZW2020-4号

二、采购项目名称：冷水机组制冷维保

三、采购预算：人民币：150000元（壹拾伍万元）

本项目报价不得超过招标控制价，否则为无效报价。

四、维保内容及范围：

| 项目名称 | 产品名称 | 说明 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保内容 | 冷水机组-离心机组 | 3台制冷量为3727KW,1台为2777KW. | 台 |  |
|  | 冷水机组-螺杆机 | 1台制冷量为1738KW | 台 |  |
|  | 冷却塔 | 5台机组4套，3台机组1套 | 套 |  |
|  | 水处理系统进行投药，药剂费用及检测费用由乙方提供 |

1、冷水机组

中央空调电控柜

| 项 目 | 保养次数 |
| --- | --- |
| 1 检查柜内各元器件的使用情况； | 每月1 次 |
| 2 检查母线接头处有无异常； | 每月1 次 |
| 3 检查开关和交流接触器的主触点是否有烧溶痕迹并及时处理； | 每月1 次 |
| 4 检查控制端子螺丝是否松动； | 每月1 次 |
| 5 定期对电路板、风道上的粉尘全面清扫； | 每月1 次 |
| 6 定期对变频器进行测量，确保输入、输出正常； | 每月1 次 |
| 7 检查PLC接线端子连接情况； | 每年2次 |
| 8 检查各电压表、电流表、指示灯是否正常； | 每月1 次 |

水泵

| 项 目 | 保养次数 |
| --- | --- |
| 1 检查进水回水压力及压力表是否正常； | 每月1 次 |
| 2 检查水泵散热叶轮是否完好； | 每月1 次 |
| 3 检查水泵电机工作状况有无异常噪声及震动； | 每月1 次 |
| 4 检查水泵密封圈有无漏水现象； | 每月1 次 |
| 5 检查各蝶阀，止回阀是否正常； | 每月1 次 |
| 6 水泵电机加高速润滑油； | 每月1 次 |
| 7 清洗系统过滤网； | 每年2 次 |
| 8 检查水泵接线柱是否牢靠； | 每月1 次 |
| 9 检查水泵电机绝缘性； | 每年1 次 |

电气控制部分

1)	检查机组启动柜和控制柜内的电气连接紧固可靠，启动柜接触器触点状况。

2)	检查电机绝缘程度、接线柱瓷瓶部分有无损坏。

3)	检查运行程序里的安全设定值，根据需要更新控制软件版本。

4)	检查电机保护器的内部设定。

5)	检查并确认主电源及微控柜控制电源电压工作正常并符合技术要求。

6)	确认机组无过载运行故障。

7)	对机组启动柜进行测试检查。

8)	检查并校整各传感器的检测值。

机组运行服务

1)	检查确认机组冷冻水的流量是否符合机组要求。

2)	检查压缩机增减载控制速度符合要求，确认无密封件失效。

3)	机组冷媒系统检漏。

4)	检查机组内各系统控制信号。

5)	检查油加热器工作情况。

6)	检查供油压力并更换油精过滤器芯。

7)	根据相关参数检查、监视机组换热器的换热、结垢情况。

8)空调系统的主机设备（冷冻机组、启动柜、冷却塔风机机组、各种水泵）自身故障，运行及维护中，要仔细检查，提前告之,并提供设备运行状态异常的记录,必须全程协助配合厂商的检修工作,并负责维修设备的开机试运行,对维修结果进行确认

9)	检查用户的操作程序和运行日志。

季度开机服务

保证及时供冷需求。具体工作内容如下：

1)	机组季节性的开机前检查保养和季节性停机检查。

2)	检查机组各阀门处于正常工作状态。

3)	检查油槽油位及油的颜色有无变化；由乙方对冷冻机油的检查，必要时更换冷冻机油；

4)	负责机组外观的油漆及保温处理的修补（不含材料费）。

5)	为配合甲方设备管理ISO9000标准的实施，乙方对机房操作管理人员进行操作培训；根据需求提供相关培训资料；如有必要可安排人员到工厂进行一次系统培训。

紧急故障维修

1)	乙方会提供紧急服务电话，对甲方机组实施全天候服务（周一至周日，24小时服务）。

2)	及时处理机组的停机、报警故障；一旦有电话请求服务，将安排服务人员于半小时内赶至现场针对故障进行维修。

年度保养（不含材料费）

1)	更换机组冷冻油。

2)	更换机组压缩机过滤器。

3)	更换机组油泵过滤器和密封件。

零配件服务

1)	冷冻油和压缩机过滤器等耗材根据实际情况商定更换时间。

2)	对更换的配件提供正常使用情况下三个月质保期。

3)	甲方所需机组的耗件耗材要求为原厂配件，且要配有原厂出厂资料。具体价格见附件，但该价格只适用于本合同下的特定维保对象，不做为今后其他合同或订单依据；且属于商业机密不得向第三方泄露 。

4）乙方承担500元以下原厂配件的更换。

2、空调循环水系统

| 工作范围： | 空调冷冻水、空调热水、冷却水水系统 1、各系统在运行期间，供方对水处理系统进行投药保养。 2、冷却水系统开机期间，供方每月一次现场服务，并取水样检测，同时将水质检测结果以纸质方式提供给采购方。冷冻水（闭式系统）运行期间，每两周取水样检测，同时将水质检测结果以纸质方式提供给采购方。 3、每半年供方提供一次总结分析报告给采购方。 |
| --- | --- |

冷却塔

| 项 目 | 保养次数 |
| --- | --- |
| 1 检查冷却塔工作状态有无异常噪声及震动； | 每年4 次 |
| 2 冷却风机是否正常； | 每年4 次 |
| 3 检查传动带是否开裂或断裂； | 每月1 次 |
| 4 检查各阀门是否正常； | 每年4 次 |
| 5 清洗水槽、填料及过滤网； | 每年4 次 |
| 6 冷却风机电机、叶轮轴承加高速润滑油； | 每年2 次 |
| 7皮带拆装并检查皮带使用情况； | 每年2 次 |
| 8 做好设备防冻措施，以免冻坏设备和管路； | 每年1次 |

五、人员配置

1、必须选派具有丰富维修保养经验、工作敬业的维修保养技工/技师完成本合同规定的维修保养工作。供方维修保养人员必须遵守采购方之管理规定。在维护保养时，不得影响采购方正常工作和经营活动，否则，一切责任由供方承担。

2、开式系统运行期间每周取样分析，并提供分析报告，有异常时立即和贵司研讨解决。闭式系统每两周取水样分析，并提供分析报告。

3、供方须服从采购方人员对维保过程的监督、管理。

4、供方维护保养人员因施工不当或其他原因所引起的第三者人身伤害、财产损失以及自身的伤害等，均由供方承担责任及费用。

5、如因供方维护保养人员的疏忽或过失而导致采购方财产或采购方代管之财产损坏时，供方需无条件给予修复或赔偿。

6、供方不得将本合同全部或部分转判予其他第三方。

六、综合说明及其他要求：

1、合同价格实际包括人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、质量要求、验收标准：投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。

3、中标方在合同签订前缴纳5%履约保证金，合同结束后返还

4、费用结算：在合同生效乙方提供维保服务每满半年后，甲方支付合同价的25%给乙方；在乙方提供维保服务满贰年后一个月内无任何设备运行问题后，甲方支付剩余合同价的25%给乙方，共计付款4次。

5、需采购人配合的工作：投标供应商应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。

七、招标响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

- 供应商报价表及勘查证明；

- 营业执照副本复印件；

- 法人及法人授权代表身份证复印件；

- 法定代表人授权委托书原件；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

- 业绩证明材料；

- 投标人资格证明文件；

- 详细维保方案说明；

- 维保人员安排计划、岗位分配情况；

- 现场维保技术人员名单及简介；

- 本地固定服务场所及维保人员证明材料；

- 维保保障承诺书；

- 维保验收方案；

- 与本次采购有关的其他资料；

上述资料均需加盖投标响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署。

（二）投标响应文件的制作、装订与密封要求：

1、投标响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；投标响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法定代表人或委托代理人的签章；

2、请投标响应单位按照上述投标响应文件组成制作投标响应文件并装订成册，投标响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购单元号、采购内容、采购单位以及投标响应单位名称、正副本等信息，并加盖投标响应单位公章；

八、评标方法与评分标准

一、评标方法：

评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、公司评价等对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

二、综合评分标准：

1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格（最终报价）：（价格权值30分）

以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）维保服务方案内容比较：（46分）

1、服务方提供服务范围、内容和服务标准（工作方案完整，措施有效、管理、清晰）（12分）：最优得12分，良好得8分，一般得6分，较差不得分。

2、服务方人员配置安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施工作（10分）：最优得10分，良好得7分，一般得4分。

3、服务方设备投入情况比较（6分）：最优得6分，良好得4分，一般得2分。

4、服务方组织实施方案的比较（6分）：最优得6分，良好得4分，一般得2分。

5、服务方抢修方案的比较（6分）：最优得6分，良好得4分，一般得2分。

6、服务方对零配件采购及服务承诺比较，提供原厂供应商证明（6分）

（三）履约能力比较（20分）

1、投标企业空调设备维修安装企业资质具有A类I级，提供证书复印件（2分）

2、投标人实施过同类项目近3年业绩的，以合同复印件为准，服务期限一年及一年以上的，每份相关合同得2分，最高为6分。提供合同复印件，原件备查，原件不全不得分。

3、投标人获得的相关荣誉证书，提供证书复印件（2分）

4、提供针对本项目服务人员劳动合同，服务人员投标单位为其缴纳的近六个月的社保证明（4分）（投标文件提供复印件，原件开标现场与投标文件同时递交，不提供原件此项不得分）

5、提供投标单位为现场服务人员缴纳第三方意外险六个月及以上（2分）

6、提供针对本项目安排的服务人员专业资格证书（安全生产监督管理局颁发的制冷工上岗证书、焊工证、电工证、登高证）（2分）

7、在项目地有固定服务场所及配件仓库，并提供证明材料（2分）

（四）投标人相关服务优惠条件及服务承诺内容比较（2分）

（五）投标文件的规范性、完整性比较（2分）

注：评分标准中评分因素所涉及的证明资料，各供应商须在投标文件中提供，否则视为不具备该项得分的条件。

附件一：

供应商报价表

采购编号： 公司名称：______________________________ 投标价格：（人民币:元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ 其它承诺：_____________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 法定代表人或授权委托人签字：____________________ 日期：___________________

附件二：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州高新区人民医院组织实施的编号为                        号采购活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：                法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                               供应商单位：（公章）

附件三：

承诺函

苏州高新区人民医院：

我方收到贵公司                                         号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在投标采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在投标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行投标响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

附件四：

关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州高新区人民医院：

我公司愿针对本次                    采购进行响应。响应文件中所有关于资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

供应商单位：（公章）

附件五：

工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日